固原市税务局政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：固原税务2025年机房设施设备和网络

线路更新及改造项目

采购单位：    国家税务总局固原市税务局

编制单位：    固原市税务局信息中心

编制时间：      2025年7月8日

版    次：          第一版

编 制 说 明

一、政府采购货物、工程和服务项目采购需求调查和确定的书面记录可参考本模板编制。

二、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购单位需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求应当符合宁夏区税务局《政府采购需求管理办法》要求及政府采购的相关规定。

四、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

五、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

固原税务2025年机房设施设备和网络线路更新及改造项目采购需求前附表

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息化项目 立项 | 网信办项目立项时间：2025 年5月30日 |
|  |  | 网信办项目立项证明文件：有 无 |
|  |  | 党委会/局长办公会立项证明文件：有 2025年7月3日党委会议 无 |
| 2 | 非信息化项目立项 | 党委会项目立项时间： |
|  |  | 项目立项证明文件：有XX年第X期XX会议 无 |
| 3 | 项目预算安排 | 总预算金额（万元）：187万元 服务周期：按合同约定为准 |
|  |  | 当年预算安排金额（万元）：187万元 |
|  |  | 项目资金来源：国家税务总局固原市税务局；国家税务总局固原市原州区税务局； |
| 4 | 项目采购内容 | （1）货物名称及数量：（详见采购需求项目） 核心产品：列头柜、IT机柜、无线AP、IP话机、空调等 |
|  |  | （2）服务内容：安装调试服务、安全服务、培训服务、技术支持服务等（详见附件） |
|  |  | （3）工程内容：综合布线工程、消防安防工程、装饰装修工程等（详见附件） |
| 5 | 项目实施时间 | 按照采购合同约定的服务期限、到货期限、安装调试期限、质量保证期限、各项服务按期完成。 |
| 6 | 项目实施地点 | 国家税务总局固原市税务局 |
| 7 | 项目实施范围 | 固原市税务局4楼中心机房、办公楼网络综合布线、无线网络及通讯系统改造 |
| 8 | 项目相关单位 | 需求部门：信息中心 |
|  |  | 验收部门：信息中心、督审科、征管科、法制科、财务科、办公室 |
| 9 | 采购意向公开 | 本项目已于2025年4月10日公开采购意向 |
|  |  | 本项目经立项审批不公开采购意向 |
| 10 | 支持中小企业 | 本项目（第1包）专门面向中小企业采购 |
|  |  | 本项目预留预算金额的 %专门面向中小企业采购 |
|  |  | 本项目不适宜由中小企业提供，且已履行报批手续。 |

项目联系人：赵永强                 联系人办公电话和手机：0954-2032850

固原税务2025年机房设施设备和网络线路

更新及改造项目采购需求

1.项目概述

1.1.项目背景

根据《关于进一步深化税收征管改革的意见》和推进“金税”四期工程实施需要，结合固原市税务局中心机房与原州区税务局机房同设共用、独立运行，现有硬件设施、供配电系统、制冷系统、安防系统等承载能力较弱，已无法满足金税四期和“数电”发票系统工作运行要求实际，为提高信息系统基础设施安全、可靠运行水平，满足“数电”发票平台运行需要，强化对全市税收征管改革的信息支撑保障作用，提升信息化建设水平，贯彻落实宁夏区税务局机房标准化改造工作要求，计划开展固原市税务局机房设施设备和网络线路更新改造项目。

1.2.项目内容

项目建设目标：全市系统信息化基础设施建设水平大幅度提升，建成风格统一、规范达标、全面监控、便于管理的信息化机房，机房设备和各类税收信息系统运行环境得到极大改善，有效提升网络信息安全水平。网络布线合理规范，网络传输更加高效，网络可靠性得到进一步提高，同时兼容IPv6，能够满足金税四期千兆传输需求。无线网络安全性大大加强，确保无线网络访问互联网安全可控。

建设内容：固原市税务局办公楼四楼中心机房(与原州区税务局共用）标准化建设；办公大楼一至六楼网络综合布线全光网络升级改造；办公大楼一至六楼整体内、外网络规范化升级改造（不含东西大厅）；办公大楼一至六楼的互联网无线WiFi升级改造；办公大楼一至六楼通讯系统升级改造（含东西大厅）；内、外网络设备配置和集成，确保信息化基础设施规范、可用、安全、高效。

建设原则及需执行的相关标准规范：项目需以可靠性、安全性、先进性、实用性、扩展性、经济性、节能性为原则，按照《税务系统地市级计算机机房建设技术规范（试行）》、《电子信息系统机房设计规范》B级要求建设。

1.3.预算情况

本次采购项目总预算金额为187万元，结合市局、原州区局机房共用及办公网络处于同一局域实际，项目建设费用由市局和原州区局共同承担，市局分担费用约89万元，原州区局分担费用约98万元。

2.投标/响应要求

供应商资质要求：

（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、第二十二条规定的条件，具体为：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《宁夏回族自治区政府采购促进中小企业发展管理办法实施细则》(宁财规发〔2021〕2号) 、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 (财库〔2022〕19号)、《宁夏回族自治区财政厅 发展和改革委员会 工业和信息化厅 住房和城乡建设厅 交通运输厅 水利厅 公共资源交易管理局 中国人民银行银川中心支行关于落实政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（宁财(采)发〔2022〕275 号）、《国家税务总局办公厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（税总办采购发〔2022〕67 号），需落实的其他政府采购相关政策等详见采购文件。

（3）本项目的特定资格要求：

①提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

②法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）；

③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书；

④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

⑤依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书；

⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

⑦在提交投标文件截止时间前投标供应商未被列入“信用中国”网站以下任一记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。信用记录实际查询结果以采购人或代理机构于递交投标文件截止日在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准。

⑧本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

（4）本项目不接受联合体投标。

3.项目需求

项目所需设备和材料，必须符合国家标准、安全标准或行业标准。

| 序号 | 项目名称 | 技术参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、标准化微模块机房改造 |  |  |  |  |
| （一）核心机房微模块设备 |  |  |  |  |
| 1 | 精密列头柜 | 1．名称:精密列头柜 2．精密列头柜尺寸与服务器机柜保持一致，要求配电柜主路开关≥2*100A/3P，防雷模块不低于C级防雷模块 3．要求配电柜支路≥2路16*32A/1P，支路监测参数要求包含：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路电流测量精度≥0.5%，有功功率测量精度≥2%，电能测量精度≥2%。 4．★采用≥10寸液晶彩色触摸屏，监控板需能够实现可视化界面。 5．★母排应采用纯铜导体，表面需镀锡处理，含铜量≥99.9%， 6．配电柜后部应有防护板，并有有电危险标识，防止误触造成人员伤亡。 7．配电柜面板应丝印有系统路线图，从主路到支路的连接关系。 8．母线监测参数包含：三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，主路开关状态、负载百分比，主回路电压、电流测量精度≥0.5%，有功/无功功率测量精度≥1%，电能测量精度≥1%。 9．支持显示面板声光告警，触摸屏消音。告警信息应按照重要程度分为提示告警、重要告警和紧急告警三级。智能监控板需提供以下报警：主路欠压、过压、缺相、输入开关脱扣、单路掉电报警、电流互感器接线错误告警，主路电流越限及超限告警，主回路过载告警及三相不平衡告警，主路频率越限告警，电压总谐波率高告警，电流总谐波率高告警，支路开关状态变化告警，过载告警，大电流冲击告警，支路电流两段阈值报警功能，且报警阈值可调，监控模块故障及智能监控板内部通讯失败告警。 10．配电柜具备遥测、遥信功能，可监测输入电压、输入电流、输入频率、主要开关的状态、主电源故障等状态，并在交流电源停电或恢复时，应具备告警功能。 11．为了保证模块机房安全性，要求当配电单元通入额定电流时，插座、端子及断路器连接处的温升应≤55℃，断路器壳体的温升≤40℃。 | 台 | 1 |
| 2 | IT柜 | 1.名称:IT柜 2.参数要求: （1）★外形尺寸：服务器机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm，每个机柜配置≥2个国标PDU，PDU规格≥12*10A+4*16A；应通过电子电气产品有害物质检测和满足垂直燃烧V-0的要求。每台机柜配置≥25个1U挡板及5个2U挡板以保证通道内外冷热气流隔绝；配置≥1条水平理线器。 （2）机柜涂覆层应表面光洁、金属件无毛刺，机柜门板、侧板平整，无变形；门板开孔均匀，机柜由主框架、顶板、底板、前后门、侧横梁、内立柱和固定层板组成。其中主框架、顶底板、侧横梁、内立柱的材料厚度≥2.0mm，前后门的材料厚度≥1.5mm，侧板的材料厚度≥1.2mm。 （3）★承载能力：机柜静态承载能力≥3000kg。 （4）★抗震：机柜带载≥600kg通过8、9级烈度结构抗地震测试。 （5）机柜角轨应采用双向丝印，同时角轨可上下对称安装，2米机柜内部满足≥42U。 （6）门和侧板为可拆卸结构，前门单开网孔门开孔区面积比≥80％。网孔开孔率≥73％，后门双开，后门开孔区面积比≥70％，网孔开孔率≥74％。 （7）机柜在带载≥1500kg测试通过动载DL4振动冲击试验，机柜应支持上下两种走线方式。 （8）★机柜耐电压强度：要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50HZ正弦试验电压1min，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流≤0.9mA。 （9）机柜附件：每个机柜含左右各1条宽度≥80mm垂直理线板、1套接地组件（接地线6mm²）和19英寸安装接地铜排（3*15mm）、4个运输脚轮。 （10）★为满足机房安全性，机柜内盲板、密封圈、侧板卡、毛刷、脚轮等部件应满足垂直燃烧V-0的要求， （11）★每台机柜配置≥1个托盘，承重≥395kg，≥1对L型支架，承重≥145kg。 | 台 | 11 |
| 3 | 通道组件 | 1.名称：通道组件 2.参数要求： （1）含通道天窗、顶部线槽、通道门楣、机柜顶部以及底部密封挡板等。 （2）固定天窗上可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等。 （3）通道上部活动天窗，开启后悬停位置要求确保冷通道的净高≥2000mm，开启角度≥80度，并且可根据要求调节开启角度。固定型天窗和活动型天窗透光材质应使用钢化玻璃，厚度≥5mm，天窗玻璃面积占比应保证≥90%，要求钢化玻璃透光率应≥89%。 （4）每台机柜配置1套M型走线槽。 ★要求整体模块机房（包含冷通道）通过8、9级烈度结构抗地震测试。 （6）封闭冷通道组件两侧门配备无框玻璃门，钢化玻璃面积占门板总面积的比例≥98%。钢化玻璃厚度≥12mm，通道门要求与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动， （7）通道门为隐藏式电动滑动门,通道门内侧要求配置防夹人传感器/手动开门按钮，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。微模块通道两端应设置门禁系统。 （8）微模块通道内照明应采用LED灯管，照明采用控制智能化，人来灯亮，人走灯延时灭，当红外未检测到人员进入时，氛围灯按照报警等级控制氛围灯变色。人员进入时白灯;正常时显示蓝色;有告警信息想显示红色。 （10）封闭通道配置≥3个固定功能天窗，≥4个活动天窗；≥2台人脸识别门禁控制一体机。 （11）封闭通道配置≥2个电动平移门，≥1台43英寸本地电容触摸屏,10点触控,分辨率1920*1080,带操作系统。 ★（12）通道门楣带LCD屏≥47寸、机柜顶部以及底部密封挡板等， | 套 | 1 |
| 4 | 列间精密空调（含室外机） | 1.名称：列间精密空调（含室外机） 2.尺寸：高度深度与服务器机柜一致；总冷量≥25kw，显冷量≥25kw，风量≥5000m3/h，加湿量≥1.5kg/h，加热量≥1kW，水平送风模式； 3.可以实现常温情况下最低10%的IT负载（即制冷量的10%）稳定除湿量功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 4.★精密空调室内机采用直流变频压缩机，全年能效比应≥4.1。 5.配置≥7寸LCD的触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数。 6.机组具备联动与群控功能，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； 7.室内风机：采用离心式EC风机，风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行。 8.支持空调机组380V±15%，50Hz±2Hz范围供电，适应恶劣电网环境. 12.★采用湿膜加湿，具有冷媒容量预警功能，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定。 13.每台行级精密空调配置1套低温组件以满足室外机在温度-15℃--40℃时室外机正常运行。 14.含铜管、铜管保温、水管及制冷剂等安装所需辅材。 | 套 | 2 |
| 5 | 动环监测系统 | 名称：动环监测系统 2.1.主机采用ARM架构：≥2路以太网口、≥2个USB口、≥16路RS485串口、≥12路DI、≥4路DO，内置监控组态可接入各种智能设备与开关量信号 2.2.实现多种设备管理，支持第三方厂商智能设备的接口通讯协议。 2.3.主机具备双电源，一主一备，单电源故障情况下支持热插拔更换，在线更换； 2.4.主机具备良好的电磁兼容性和电气隔离性能，各接口均支持防雷，ESD，浪涌，保障系统7×24小时不间断运行。 2.5.配置≥2温湿度传感器,RS485接口,带显示屏；配置≥2烟雾探测器；≥2个绳式非定位水浸传感器；≥2条水浸探测绳；≥2个吸顶式红外传感器；≥1声光报警器，≥1台16路POE网络硬盘录像机；≥2块4TB容量硬盘；配置≥6个400万像素1080P半球型POE摄像机；≥1台24口POE交换机，≥3台人脸识别门禁控制一体机,7英寸TP屏,宽动态双目200万摄像头配套电磁锁、支架及电源和出门按钮。 动环软件 3.1.部署在动环主机，后台软件展示模块机房温湿度、通道门禁状态、能耗等动环实时监控数据。 3.2.为了方便机房管理，系统具备自定义报表能力，支持用户自定义报表模板，运维人员可定义报表的名称、选择多测点和值类型（平均值、最大值、最小值） 3.3.软件可实时查看行级空调运行状态和精密列头配电柜以及UPS电压、电流、电功率、负载百分比以及电池容量等运行状态。 3.4.系统采用立体化设计2D/3D模型，可根据机房实际布局展示机房内的设备和环境，可在2D或3D界面中点击任意设备跳转至下一级画面。 3.5系统具备全局指标计算系统PUE，负载率，总功率等全局状态。 3.6.告警分级发送功能：将不同设备的告警分别发送给预设的不同维护人员、维护主管、售后服务人员，以减少告警传递的环节，尽快处理告警和故障隐患，充分发挥机房动力环境监控系统的作用，提供故障处理效率。 3.7.★系统支持多种告警事件产生规则，应支持两级阈值、变化率、变化值、变化动作事件的告警事件规则，以对应不同场景下告警产生。 3.8.门楣管理：系统具备门楣管理功能，支持用户自定义门楣展示内容，包括但不限于欢迎词、logo、展示字体、测点数据。 3.9.系统支持按告警等级联动灯带展示，提供红（紧急和严重告警）、蓝（其他等级告警）、绿（无告警）三色展示 3.10.系统支持定制化平安通知功能，定时通知系统运行状态，异常挂死提前发现。 3.11.要求系统支持微模块机柜资源展示，支持展示微模块整体资源容量统计指标，包括机柜数、总机架、可用机架、空间容量和电力容量，并以图表的形式展示U位统计指标和各机柜的U位、温度和湿度指标。 3.12.平台具备短信/App告警提醒功能，无人值守情况下，可实现短信发送至指定管理员手机端进行告警提醒。 3.13★要求机房使用一套动环软件平台将微模块、配电系统、机房监控、机房门禁、UPS电源（利旧1台）、精密空调（利旧1台）等进行监控管理。 | 套 | 1 |
| 6 | 可视化展示终端 | 名称：可视化显示终端 2.参数要求： 一、显示要求： 1、显示尺寸：≥86英寸，LED背光源；显示比例 16:9。 2、液晶显示屏幕采用A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥450cd/㎡；可视角度≥178°。 二、整机系统要求： 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线； 2、采用铝合金金属面框，能够有效保证前面框结构强度； 3、前置按键和接口，按键：电源，护眼，设置，音量+，音量-，图像比例，录屏，触摸开关。前置接口：HDMI*1，Touch USB*1，USB*3，Type-C*1。 4、侧置输入接口：HDMI*2，USB*2，VGA+AUDIO*1，YPBPR*1，AV*1，TF*1，RJ45*1，RS232*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1，AV*1，同轴*1。 5、整机具备前置OPS电脑系统一键还原隐藏式针孔按钮，方便解决系统故障。 6、内置音箱：≥2*10W前置全频扬声器。 7、内置手机投屏软件，可进行手机投屏。 8、具备锁屏功能，可设置密码解锁、手势解锁，USB KEY解锁。 9、具备APP锁定功能，可锁定内置任意APP，有效管控APP的使用。 10、表面玻璃采用4mm钢化玻璃（防眩光可选）。 11、采用红外触控技术，触摸模式：支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持20点触控。 三、内置插拔式OPS： 1、采用模块化电脑方案，标准80针OPS-C电脑接口，外部无任何连线，方便使用与维护。 2、处理器：Intel Core i5或以上CPU；内存规格：≥8G内存；硬盘：≥256G固态硬盘。 3、软件升级：软件提供终身免费升级服务。 | 台 | 1 |
| 7 | 可视化控制终端 | 1.名称：可视化控制终端 2.参数要求：(1)CPU:≥采用6核心12线程高性能处理器，2.5GHz以上主频; (2)内存:≥8GDDR4+32G内存； (3)显卡:高性能集成显卡 (4)声卡:集成HDAudio，支持5.1声道 (5)硬盘:≥1T机械硬盘； (6)网卡:集成10/100/1000M以太网卡； (7)键盘、鼠标:防水键盘、抗菌鼠标 (8)显示器：≥21.5寸LED显示器高清屏幕，分辨率2560*1440， (9)操作系统:预装Windows操作系统 (10)机箱:标准MATX立式机箱，散热更为有效，顶置电源开关键，方便使用； | 台 | 1 |
| 8 | 配套辅材 | 1.名称：配套辅材 2.含冷通道内部安装辅材，含天窗及照明的连接线；含安装所需电源线、冷媒、冷冻油等 | 项 | 1 |
| 9 | 安装调试及辅材 | 1.名称:安装调试及辅材 2.包含系统内设备的安装及配套的线材、辅材、管材。 | 项 | 1 |
| （二）机房配电改造 |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电柜 | 1.名称:动力配电柜 2.参数要求:内含ATS转换开关（100A/4P、PC级）、4个63A 3P塑壳断路器（精密列头柜、UPS配电、空调照明配电、备用）、3个32A 3P微型断路器、6个32A 1P微型断路器（消防配电、新风配电、排风配电、备用），配置电量仪等，含40KA SPD。 | 台 | 1 |
| 2 | 照明空调配电箱 | 1.名称:照明空调配电箱 2.参数要求:含输入2个63A 3P塑壳断路器（配置消防强切模块及电气火灾监测控制器），输出4个40A 3P微型断路器（微模块内两台空调、利旧空调1台，强电配电室利旧空调），6个32A 1P微型断路器（照明、墙插、地插、新风、备用），含25KA SPD，零地排等，尺寸≤1700*700*400mm | 台 | 1 |
| 3 | 电线电缆 | 1.名称:电线电缆 2.型号、规格:YJV-4×25+1×16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:市电原有电源室—配电机房动力配电柜，电源室油机-配电机房动力配电柜，不间断供电电源主机——列头柜 5.电压等级(kV):1KV | m | 70 |
| 4 | 电线电缆 | 1.名称:电线电缆 2.型号、规格:ZA-RVV-5×10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:市电动力柜-列间空调 5.电压等级(kV):1KV | m | 25 |
| 5 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:ZA-RVV-3×6mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:微模块机柜PDU配电线缆 | m | 200 |
| 6 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格：BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:机房照明配电 | m | 600 |
| 7 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:ZA-RVV-3×4mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:市电配电柜-新风机组 | m | 50 |
| 8 | 电线电缆 | 1.名称:电线电缆 2.型号、规格:ZA-RVV-16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:蓄电池组-配电机房电池开关箱 5.电压等级(kV):1KV | m | 28 |
| 9 | 电线电缆 | 1.名称:电线电缆 2.型号、规格:ZA-RVV-25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:配电机房UPS-配电机房电池开关箱 5.电压等级(kV):1KV | m | 35 |
| 10 | 电池架 | 1.名称：电池架 2.规格、型号：根据实际尺寸定做电池架，可装64节12v100AH电池,尺寸1600×800×1600mm；双列四层，每层16节，采用40×40×1.5镀锌方钢材质。 | 套 | 2 |
| 11 | UPS搬迁 | 1.名称：UPS搬迁 2.规格、型号：利旧UPS从值班室搬迁至新建机房电源室，含64节12v100AH电池。 | 套 | 2 |
| 12 | 空调迁移 | 1.名称：空调迁移 2.原有空调机组搬迁至电源室，含室外基础 | 套 | 1 |
| 13 | 钢制散力架 | 1.名称：钢制散力架 2.要求：电池柜、UPS主机、动力配电柜、微模块、空调、七氟丙烷柜等，现场根据各类设备尺寸定制，材质为角钢 | 套 | 20 |
| 14 | 安装调试及辅材 | 1.名称:安装调试及辅材 2.包含系统内设备的安装及配套的线材、辅材、管材。 | 项 | 1 |
| （三）七氟丙烷灭火系统 |  |  |  |  |
| 14 | 火灾报警控制器 | 1.名称：火灾报警控制器 2.参数要求：壁挂式，可实现≥3个防区的气体灭火控制，每2个区共享≥248点回路。可适用于各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，自带CAN联网卡，含备电，有打印机，最多装4块联网卡。 | 台 | 1 |
| 15 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.参数要求:智能型，电子编码，集成芯片 | 个 | 4 |
| 16 | 点型感温火灾探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.参数要求:智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定。 | 个 | 6 |
| 17 | 通用底座 | 1.名称:通用底座 2.参数要求:适用于点型复合式感烟感温火灾探测器、点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、点型紫外火焰探测器。 | 个 | 10 |
| 18 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.参数要求:电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。 | 个 | 1 |
| 19 | 气体释放警报器 | 1.名称:气体释放警报器 2.参数要求:电子编码，与气体灭火控制器配套使用，2线制。 | 个 | 1 |
| 20 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.参数要求:电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 | 个 | 1 |
| 21 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2.规格、型号：容量100L；包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴。（不含灭火剂） | 套 | 1 |
| 22 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2.规格、型号：容量70L；包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴。（不含灭火剂） | 套 | 1 |
| 23 | 七氟丙烷灭火剂 | 1.名称：七氟丙烷灭火剂 2.七氟丙烷药剂 | kg | 195 |
| 24 | 泄压阀 | 1.名称：泄压阀 2.有效泄压面积≥0.1㎡ | 个 | 1 |
| 25 | 辅材 | 1.名称：辅材 2.金属线槽、金属软管，电缆、电线等材料 | 项 | 1 |
| 26 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 | 项 | 1 |
| 27 | 安装调试及辅材 | 1.名称:安装施工 2.包含系统内设备的安装。 | 项 | 1 |
| （四）机房新风及排烟系统 |  |  |  |  |
| 28 | 吊卧式新风处理机 | 1.名称:吊卧式新风处理机 2.规格及型号：风量≥1000m3/h,机外静压≥76Pa,输入功率≥450W额定电压≥220V噪声≥42dB(A)净重≥62kg | 台 | 1 |
| 29 | 电动保温阀 | 1.名称:电动保温阀 2.规格及型号：电动保温阀500×200mm，与新风机组连锁 | 个 | 1 |
| 30 | 单层百叶风口 | .名称:单层百叶风口 2.型号及规格:SB型单层百叶风口400×300mm，铝合金风口 | 个 | 1 |
| 31 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号及规格：SB型防雨百叶风口500×200mm，铝合金风口 | 个 | 1 |
| 32 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.型号及规格：电动密闭阀400×200mm，平时常开,气消时关闭 | 个 | 1 |
| 33 | 新风风管 | 1.名称:新风风管 2.材质:1.2mm厚镀锌钢板咬口制作安装 3.规格≥500×200mm 3.包含10mm厚橡胶板保温,风管、管件、法兰、法兰加固框、零件、支吊架制作安装、除锈刷油、穿墙套管安装 | m2 | 10 |
| 34 | 新风风管 | 1.名称:新风风管 2.材质:1.2mm厚镀锌钢板咬口制作安装 3.规格：400×200mm 3.包含10mm厚橡胶板保温,风管、管件、法兰、法兰加固框、零件、支吊架制作安装、除锈刷油、穿墙套管安装 | m2 | 9.77 |
| 35 | 排风风机 | 11.名称:排风风机 2.规格及型号：型混流风机，风量≥2253m3/h，全压≥426Pa，电功率≥0.75KW，转速≥1450r/min，噪声≤72dB(A)电源：380V/50Hz | 台 | 1 |
| 36 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.型号及规格:电动密闭阀≥500×250mm，平时常开,气消时关闭,气体灭火后开启排风 | 个 | 1 |
| 37 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.型号及规格:FH-SFDW型500×250mm，常开式，70摄氏度熔断关闭 | 个 | 1 |
| 38 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号及规格：SB型单层百叶风口300×300mm，铝合金风口 | 个 | 2 |
| 39 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号及规格：SB型防雨百叶风口500×250mm，铝合金风口 | 个 | 1 |
| 40 | 排烟风管 | 1.名称:排烟风管 2.材质:1.2mm厚镀锌钢板咬口制作安装 3.规格：500×200mm 3.包含风管、管件、法兰、法兰加固框、零件、支吊架制作安装、除锈刷油、穿墙套管安装 | m2 | 9 |
| 41 | 排烟风管 | 1.名称:排烟风管 2.材质:1.2mm厚镀锌钢板咬口制作安装 3.规格：400×160mm 3.包含风管、管件、法兰、法兰加固框、零件、支吊架制作安装、除锈刷油、穿墙套管安装 | m2 | 8.08 |
| 42 | 消防联动控制箱 | 1.名称:消防联动控制箱 2.规格:400×600mm | 个 | 1 |
| 43 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |
| 44 | 安装及辅材 | 1.名称:安装及辅材 2.包含系统内设备的安装及配套的线材、辅材、管材。 | 项 | 1 |
| （五）机房搬迁及环境改造 |  |  |  |  |
| 45 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:金属铝板吊顶≥600*600*0.8mm | m2 | 112 |
| 46 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢C型龙骨固定在顶棚及地面上，安装贯通龙骨。间距600mm 2.隔离层材料种类、规格:≥50mm防火岩棉，主要原料为玄武岩 3.基层材料种类、规格:12mm厚防火石膏板 4.面层材料品种、规格、颜色:0.6mm厚热熔镀锌钢板饰面 | m2 | 146 |
| 47 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:含防火玻璃≥8mm；含玻璃底座及不锈钢框架包边，特殊材料运输等 | m2 | 47 |
| 48 | 全玻璃自由门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921防火玻璃门 2.玻璃品种、厚度:防火玻璃厚度≥8mm 3.玻璃门及门锁组件，特殊材料运输 | 樘 | 2 |
| 49 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:采用21*32*1.0镀锌型钢横梁，可调活动支架。架空高度300~500mm；含地板支撑脚 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖抗静电地板 | m2 | 114 |
| 50 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:≥100mm 2.基层材料种类、规格:≥18mm细木工板刷防火涂料 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线1.2mm厚 | m | 42 |
| 51 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:1200*2200 2.门框、扇材质:甲级钢质防火门 3.含五金(配以锁具、闭门器、顺位器等)，颜色风格与大楼整体装修一致 | 樘 | 1 |
| 52 | 制度牌 | 1.名称:机房管理制度牌 2.规格:尺寸规格≥600×800mm 3.材质：泡沫板 | 个 | 8 |
| 53 | 形象墙制作 | 1.名称:税务徽 2.材质：亚克力材质 3.根据现场情况定做 | 项 | 1 |
| 54 | 机房拆除 | 1.吊顶、地面、墙面及消防等其他设施设备拆除 | 项 | 1 |
| 55 | 垃圾清运 | 1.名称:建筑垃圾清运 2.运距:施工单位根据现场实际情况综合考虑 | 项 | 1 |
| 56 | 防火泥封堵 | 1.名称：防火泥封堵 2.柔性防火泥封堵 | 项 | 1 |
| 57 | 光纤槽道 | 1.名称:光纤槽道 2.材质：ABS阻燃塑料 3.规格：120×100mm 3.含盖板 | m | 30 |
| 58 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格、型号：封闭式镀锌桥架100×50mm | m | 30 |
| 59 | LED平板照明灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:48W 3.规格:600×600mm 4.安装方式:吸顶安装 | 套 | 20 |
| 60 | 双头应急照明灯 | 1.名称:双头应急照明灯 2.型号、规格:双LED灯，自带蓄电池，应急时间:≥90min | 套 | 3 |
| 61 | 安全疏散指示灯 | 1.名称:安全疏散指示灯 2.型号、规格:双LED灯，自带蓄电池，应急时间:≥90min | 套 | 2 |
| 62 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.3m安装 | 只 | 2 |
| 63 | 5孔插座 | 1.名称:5孔插座 2.面板尺寸≥86mm（长）*86mm（宽）； 3.额定电流≥10A； 4.含86型插座盒； | 个 | 4 |
| 64 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗转 | m | 100 |
| 65 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 240 |
| 66 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BV-4mm2 4.材质:铜芯 | m | 60 |
| 67 | 双联操作台 | 1.名称:双联操作台1200×600×（H）750mm 2.材质：防火板，木饰面，防火防滑 3.含两把办公椅 | 套 | 1 |
| 68 | 鞋套机 | 1.名称：鞋套机 2.高档商用家用一次性脚套机 | 台 | 1 |
| 69 | 机房设备搬迁 | 1.名称：机房设备搬迁 2.机房内网络设备及电源设备迁移至临时位置，微模块设备安装完成后，再从临时机柜搬迁至微模块内，包含搬迁过程中的线缆材料，网络无缝割接服务。 | 项 | 1 |
| 70 | 迁移设备保护 | 1.名称：迁移设备保护 2.机房内空调、机柜、蓄电池组、UPS主机、服务器、交换机、路由器等 | 项 | 1 |
| 71 | 均压环 | 1.名称：均压环 2.规格、型号：接地铜排30×3mm | m | 40 |
| 72 | 静电接地网 | 1.名称：静电接地网 2.敷设铜箔100*0.3mm，形成1200*1200mm网格，且与地板支撑底座吻合，铜箔交叉处采用镀锌螺钉固定于地面 3.含40套绝缘子 | m2 | 114.17 |
| 73 | 接地母线 | 1.名称:主接地线 2.规格:ZA-BVV-35mm2 | m | 22 |
| 74 | 接地母线 | 1.名称:主接地线 2.规格:ZA-BVV-95mm2 | m | 40 |
| 75 | 接地母线 | 1.名称:主接地线 2.规格:ZA-BVV-16mm2 | m | 30 |
| 76 | 接地母线 | 1.名称:主接地线 2.规格:ZA-BVV-6mm2 | m | 151 |
| 77 | 等电位箱 | 1.名称:等电位箱 2.规格:400×200×50mm | 套 | 1 |
| 78 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40×4 | m | 15 |
| 81 | 自流坪楼地面 | 1.名称:地面防尘静电处理 2.界面剂材料种类:自流平界面剂 3.中层漆材料种类、厚度:3mm厚水泥基自流平砂浆层找平 4.面漆材料种类、厚度:环氧树脂（防静电漆）面层 | m2 | 114.17 |
| 80 | 机房内设备调试 | 1.名称:机房内设备调试 2.含机房内设备调试、机房照明系统调试、机房内接地调试 | 项 | 1 |
| 82 | 安装调试及辅材 | 1.名称:安装调试及辅材 2.包含系统内设备的安装及配套服务 | 项 | 1 |
| 二、全光网络综合布线系统话升级改造 |  |  |  |  |
| （一）无线网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式 3.整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G 4.★固化接口数≥2个，包括1个2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口 5.⽀持内置BLE5.1功能模块 6.支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。 7.在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号 8.安装方式：支持吸顶/壁挂/水平安装 | 台 | 37 |
| 2 | 无线控制器 | 1.名称:无线控制器 2.★设备≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口。 3.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 4.支持嵌入式定位，参与定位的AP支持跨信道部署； 5.AC、AP满足Portal用户在大规模组网AC间无感知漫游。 6.设备配置≥40个AP管理授权 | 台 | 1 |
| 3 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:UTP-6 3.敷设方式:管内敷设 | m | 158.55 |
| 4 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:UTP-6 3.敷设方式:桥架内敷设 | m | 91.54 |
| 5 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:φ20mm | m | 158.55 |
| 6 | 安装调试及辅材 | 1.名称:安装调试及辅材 2.包含系统内设备的安装及配套的线材、辅材、管材。 | 项 | 1 |
| （二）全光网络综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | ODF配线架（汇聚层） | 1.名称：ODF配线架（汇聚层） 2.参数要求：（1）ODF光纤配线架FC/SC/LC/ST(144口) （2）包含配件：熔接盘；尾纤保护套；光缆固定扣；螺丝；理线扣 （3）箱体颜色：定制（烤漆） （4）材质：冷轧板 | 个 | 6 |
| 2 | 光纤储纤单元 | 1.名称：光纤储纤单元 2.汇聚侧储纤单元 | 个 | 4 |
| 3 | 室内弱电箱 | 1.名称：室内弱电箱 2.规格：400×500×100mm 2.包含PDU、空开、≥8口熔纤盘、设备固定支架 3.距地2.5m明装 | 个 | 108 |
| 4 | 双口网络信息插座 | 1.名称：双口网络信息插座（含模块） 2.含网络模块2个，含底盒及面板 | 个 | 420 |
| 5 | 室内单模4芯光纤 | 1.名称：室内单模4芯光纤 2.敷设方式：管内敷设 | m | 1043 |
| 6 | 室内单模4芯光纤 | 1.名称：室内单模4芯光纤 2.敷设方式：桥架内敷设 | m | 19817 |
| 7 | 光纤熔接 | 1.名称：光纤熔接 2.单模四芯 | 芯 | 1488 |
| 8 | 光纤尾纤 | 1.名称：光纤尾纤 2.型号、规格：单模双纤，3米 | 条 | 316 |
| 9 | 光纤尾纤 | 1.名称：光纤尾纤 2.型号、规格：单模双纤，5米 | 条 | 432 |
| 10 | 光纤尾纤 | 1.名称：光纤尾纤 2.型号、规格：单模双纤，10米 | 条 | 36 |
| 11 | PVC线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.型号、规格:100×50mm 3.安装部位：室内 | m | 2213.6 |
| 12 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:φ32mm | m | 268 |
| 13 | 六类网线 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:UTP-6 3.敷设方式:线槽内敷设 | m | 21350 |
| 14 | 供电线缆 | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVV-2×2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式：桥架内配线 | m | 2338.87 |
| 15 | 原有顶面拆除及恢复 | 1.名称：原有顶面拆除及恢复 2.部位：走廊布线，原有顶面进行部分拆除及恢复（1-6层）走廊 | 项 | 1 |
| 16 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |
| 17 | 安装调试及辅材 | 1.名称:安装调试及辅材 2.包含系统内设备的安装及配套的线材、辅材、管材。 | 项 | 1 |
| （三）IP电话系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP程控交换机 | 1.名称:IP程控交换机 2.★高性能ARM≥4核嵌入式处理器，硬件机箱支持FXO、FXS、E1数字中继等硬件板卡嵌入。 3.★支持SIP协议,支持TCP/UDP/TLS多种承载方式,支持SRTP语音加密。支持全自动部署（自动搜索网关，所有参数都在IPPBX配置，网关不需要任何配置）。 4.支持多种音频编解码方式,alaw、ulam、g729、g722、g726、gsm、ilbc。 5.支持SIP注册转PSTN,PSTN转SIP,IMS注册转SIP,IMS注册转模拟,点对点组网。 6.支持语音通话,通话录音,电话会议,广播,智能路由,多方通话,异地组网,多机互联。 7.IVR智能语音导航,中英文多级导航,黑白名单,分机彩铃,振铃组,呼叫队列,热线呼叫,默认录音功能 8.通话转接,来电截答,中继组,内线组,遇忙回叫,传真透传,T38传真。 9.呼叫停泊,呼叫等待,呼叫跟随,快速拨号,分机漫游,密码锁,一号通。 10.通话强插,通话强拆,通话限时,通话监听,密语监听,秘书功能,。 11.通话记录,免打扰,叫醒,留言转邮件。 12.支持远程注册,抖动缓冲,回声抵消,支持PMS数据接对接。 13.USB存储扩展,TF卡存储扩展,Samba网盘存储扩展。 14.★多语言WEB管理,端口状态指示,录音工具,网络抓包工具,网络测试工具。 15.★网络防火墙,SIP自动防御,WEB登录防御,SIP注册安全策略(IP地址限制、用户代理限制) | 台 | 1 |
| 2 | IP话机 | 1.名称：IP话机 2.★≥2.4英寸（320x240）高清彩色液晶屏，支持4条SIP线路。 3.高清语音，支持G.722和Opus语音解码，可以处理各种音频应用。 4.支持6方本地语音会议功能，提供更便捷高效的会议组织应用。 5.百兆以太网—自适应≥10/100Mbps网络端口，提供高速网络传输；支持PoE供电（同时配备5V电源适配器）。 6.★高清语音手柄和全双工免提扬声器的硬件配置，为开放式工作空间提供出色的音频体验。V60P采用霍尔感应开关通过磁感应判断手柄是否归位相较于传统的弹簧更加耐用，摘挂机无响声营造安静舒适的办公环境。 7.两种安装模式，桌面式安装/壁挂式安装，适用于多样化应用场景。 8.兼容EHS耳机，接电话的同时也能处理其他事务。支持网络授时不会出现低于本年份系统时间。 9.最多支持≥6个DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置为Line/BLF/速拨分机等。 | 台 | 160 |
| 3 | 安装调试及辅材 | 1.名称:安装调试及辅材 2.包含系统内设备的安装及配套的线材、辅材、管材。 | 台 | 160 |
| 注：具体采购内容，详见最终发布的采购文件及采购需求 |  |  |  |  |

4.项目管理和实施要求

项目开始实施后，供应商应严格按照项目设计方案，确保项目顺利实施完成，项目实施期间，供应商要做好施工安全管理工作，包括施工安全、人员安全、网络安全，遵守采购方管理规定，实施过程中做好采购方非拆除设施的保护，如造成损坏必须及时更换或维修，不能更换或维修的原价赔偿。

5.技术支持服务要求

项目实施过程中，供应商应提供相关技术服务：

（一）安装调试服务：项目实施期间对机房设备、网络设备、通讯设备能够正确安装、连通，按照设计要求进行相应设置。

（二）测试服务：项目实施期间对安装的设备进行功能和性能测试，确保设备能够按照要求正常运行，并达到要求的性能指标。

（三）安全服务：项目实施期间提供安全评估、防火墙配置、上网行为管理配置等网络安全服务，确保项目实施过程中的网络安全。

（四）运维服务：项目完成后在合同约定（质保期内免费服务），提供设备运维服务，包括设备的运行监控、故障排除、软件更新等，确保设备长期稳定运行。

（五）培训服务：项目完成后一周内，对采购方人员提供相关设备和系统的操作培训，确保采购方相关人员熟练掌握新设备和新系统的使用方法。

（六）技术支持服务：供应商应指定专人负责技术支持，发生故障后，重大故障（造成大面积网络中断），自报故障之时起，供应商应立即响应，1小时内解决问题，小微故障（造成单个部门或单个电脑网络中断），自报故障之时起，4小时内解决问题，规定时间内不能排除故障的，应提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，确保采购人正常使用。

6.售后及质量保障服务要求

- 供应商需提供全面的售后服务支持，确保服务团队具备必要的技术资格和经验，能够提供专业、高效的服务；原厂商应提供专业的培训服务，确保用的技术人员能够熟练操作和管理设备，供应商需提供紧急情况下的快速响应服务，包括远程诊断和现场技术支持。售后服务期限不得少于行业标准年限，服务内容包括机房基础设施和网络设备。一般故障的响应时间不超过4小时，紧急故障的响应时间不超过1小时，一般故障应在24小时内解决。供应商需通过电话、电子邮件、远程桌面连接等多种方式提供快速响应，所供设备保修期限不得低于行业标准，常用备品备件库存应充足，以确保快速更换故障部件。

7.验收要求

- 按照政府采购合同约定的技术、服务和安全标准，对供应商各项义务履行情况进行验收确认。验收标准应当符合采购文件及合同约定，未进行约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准和行业有关标准。

8.其他要求

项目实施期间，供应商应制定科学合理的工作方案和应急预案，在机房设备迁移、网络设备更换、综合布线切割时，确保业务系统的连续性，不得造成工作时间业务系统中断。

9.评审因素和标准

| 序号 | 评审项目 | 主要 内容 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 价格 | 30 | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 （1）评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。（2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。（3）如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。投标报价计算得分保留2位小数。 注：投标报价超过招标文件规定的最高限价的，其投标无效。评评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务因素 | 商务标响应情况 | 3 | 不能实质性满足招标文件要求的为无效标书。完全满足招标文件要求的得2分，以此为基础，投标人的商务条款优于招标文件规定的相应商务条款的，每有一项加0.5分，本项最多得3分。 |
|  |  | 相关证书 | 3 | 供应商具备有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得3分。 注：提供认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖投标人公章，未按要求提供或不提供不得分。 |
|  |  | 项目拟配备人员 | 4 | 1、根据投标人明确本项目的项目负责人（项目管理人员），具有信息化类高级工程师职称证书或信息系统项目管理师证书，得1分。 2、拟投入本项目的项目实施人员（除项目负责人外）具有网络工程师证书、信息安全工程师证书、信息化类中级工程师证书的，每提供1个，得1分，最多得3分。 注：提供以上人员在有效期内的相关证书、身份证复印件；项目负责人及项目实施人员，一人持多证的按一证计算，并提供投标人为以上人员缴纳的近一年内任意2个月社保缴纳证明并加盖投标人公章。（以上评审要求的资料未提供或提供不全的不得分） |
| 3 | 技术因素 | 技术指标响应情况 | 10 | 招标文件中带“★”的条款为重要技术指标、参数，未带“★”的条款为一般技术指标、参数。 供应商拟提供产品参数必须详细列明型号、品牌及参数具体数值，未列明不得分。按要求提供招标文件要求的所有技术指标和参数的得10分，以此为基础，重要技术指标、参数低于招标文件规定的，每有一项扣1分；一般技术指标、参数低于招标文件的，每有一项扣0.5分，减完为止，不计负分。 注：投标人应逐条对技术参数在“技术标响应表”中明确作出“无偏离”“负偏离”等应答，带“★”项的技术指标、参数产品须提供与其产品一致的佐证材料（佐证材料包括：不限于经生产厂家加盖公章的产品彩页或检测报告或原厂商的官方技术白皮书（官网功能截图）或原厂商所做的技术参数说明（产品说明书）等证明材料，并按要求放入投标文件中，予以证明参数的技术响应性，未提供证明材料或证明材料模糊无法辨认的视为低于技术指标参数），对于未提供“★”项参数佐证材料的或其佐证材料无法实质性证明“★”项参数的视为负偏离，按照以上标准进行扣分。因虚假应标造成中标的，供货阶段一经发现，由供应商承担全部责任。 |
|  |  | 实施方案及措施 | 10 | 供应商针对本项目提供货物的实施方案内容包括：项目理解、项目现状及概述、机房设备迁移、办公网络割接、配电改造、无线网络覆盖、机房建设效果图、平面图等方案。 供应商所提供的项目实施方案包括但不限于上述内容，且内容详实完整、能够落实到位、贴合项目实际情况，能更好的满足采购需求的得10分； 供应商所提供的项目实施方案包括上述内容，且内容完整，描述清晰，完全满足采购需求的得7分； 供应商所提供的项目实施方案包括上述内容，且内容基本完整，描述清晰，基本满足采购需求的得5分； 供应商所提供的项目实施方案内容描述简单不具体没有对上述各项内容进行详细的叙述，不能完全满足采购需求的得3分； 方案缺项，内容不完整，表述不明确，与项目实际情况明显不符，不满足采购需求的得1分； 简单照抄招标文件需求和评分标准内容、无具体描述，或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 进度计划及保障措施 | 10 | 根据项目的供货计划安排、进度计划、工作部署、各阶段实施流程，具有针对本项目所制定的进度计划及保障措施、供货计划、运输过程中货品保护等内容进行表述。 对本项目供货计划安排得当、紧密合理、逻辑清晰，进度计划详细、明了、准确到位，有完整详细的进度计划表，能在服务期内有质量的完成各项工作，工作部署安排有很强的针对性、重点突出，实施流程可行性强、科学得当，完全满足工作要求，保障措施完整详实、进度保障专人负责、任务节点划分明确合理、详细、具体，突出重点、针对性强、完全可行的得10分； 对以上供货计划安排、进度计划、工作部署各阶段实施流程综合规划步骤清晰、安排合理，有一定的操作性，保障措施基本全面、结合本项目的针对性较强，各项工作分解较为详细，较为可行的，得能够满足项目需求的得7分； 对本项目供货计划安排可行、进度计划表欠缺合理度，可以满足工作要求保障。措施一般全面、结合本项目的针对性较差，各项工作分解较粗，基本可行的得5分； 供货计划安排不够详细、实施流程及进度计划安排不够明确的，保障措施不全面、结合本项目的针对性差，各项工作分解不全面，不可行的得3分。 所提供的应急方案缺项较多且与本项目无关联的得1分。 简单照抄招标文件需求和评分标准内容、无具体描述，或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 安装及调试方案及措施 | 10 | 供应商针对本项目提供的设备安装及调试方案，方案包含但不限于设备运输安全管理制度、配送服务方案、安装与调试施工方案等内容。 供应商所提供的设备安装及调试方案涵盖但不限于上述内容，内容详细具体，能提出相关建设性意见，能更好的满足项目采购需求的得10分； 供应商所提供的设备安装及调试方案涵盖上述内容，叙述清晰，完全满足项目采购需求的得7分 ； 供应商所提供的设备安装及调试方案涵盖上述内容，内容合理、描述逻辑不强，基本满足项目 采购需求的得5分； 供应商所提供的设备安装及调试方案涵盖上述内容，但个别内容存在不合理、描述不清晰的得3分 ； 供应商所提供的设备安装及调试方案缺项较多，与本项目无明显关联的得1分； 简单照抄招标文件需求和评分标准内容、无具体描述，或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 应急方案及措施 | 5 | 供应商需结合项目的实际特点制定应急方案：内容包含但不限于机房搬迁过程中的断电断网应急措施、工作日进行综合布线导致的断网应急措施、办税大厅网络割接处理应急措施及方案。 根据对该项目的理解所提供的应急措施的科学合理性、涉及范围全面、故障预防与应急切实可行、内容详细具体、重点突出、响应迅速能有效的应对突发事件，能更好的满足项目需求的得5分； 所提供的应急措施内容具体详细、涉及范围全面、故障预防与应急细节描述到位、能有效合理的应对突发事件，满足项目需求的得4分； 所提供的应急措施内容完整、涉及范围较全面、故障预防与应急细节描述清楚、对突发事件的应对把握较精准，基本满足项目需求的得3分； 所提供的应急措施内容不完整、涉及范围不全面、故障预防与应急细节描述不清楚、对突发事件的应对把握不够精准，不能完全满足项目需求的得2分； 所提供的应急方案缺项较多且与本项目无关联的得1分； 简单照抄招标文件需求和评分标准内容、无具体描述，或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 培训方案及措施 | 5 | 根据投标商提供的培训方案，包括培训目的、培训计划、培训时长、培训时间、培训时间次数、培训模块、培训课程内容等。结合本项目实际进行评审。针对各投标文件响应程度进行赋分： 培训方案周到全面，明确培训次数、培训时长、时间、模块内容、培训具体服务内容、技术辅导培训等内容符合本项目需求、定位明确、针对性强，对于产品使用的重点难点等方面有详细描述的得5分； 培训方案包括培训时间、培训内容、培训人员，培训内容较具体、详细，有计划性、有针对性，内容较完整、详细、科学合理且可行性较强的得4分； 培训方案周到，培训内容部分符合本项目需求，定位清晰，对于产品使用的重点、难点等方面较细致描述，比较能满足上述要求的得3分； 培训方案周到，培训内容部分符合本项目需求，对于产品使用的重点、难点等方面有描述，基本能满足上述要求的得2分； 培训方案内容一般的得1分； 简单照抄招标文件需求和评分标准内容、无具体描述，或未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 10 | 评委针对供应商提供的售后服务及承诺，结合本项目实际进行评审。供应商需具有科学的售后服务方案体系，提供明确的售后服务方案。 售后服务方案体系，售后服务承诺全面具体，售后服务体系完善，售后服务内容详细具体，问题解决方案全面具体，售后服务响应及时措施得当、细致，方案内容能够充分满足或优于采购人的实际需求，针对本项目具有明确详细的售后服务工作流程，售后及维护服务内容响应到位，内容全面的，得10分； 售后服务方案合理可行、服务内容思路清晰明了，条理性强，且可行性强，服务响应迅速，且有具体时间，有完整的售后服务体系，有详细的承诺，完全满足项目要求的得7分； 售后服务方案可行，服务内容全面，服务响应及时且有具体时间，售后服务体系完善，承诺完整，可以满足采购需求的得5分； 售后服务方案相对合理，有明确服务响应时间，售后服务体系相对健全，承诺表述内容少，提供完整的售后服务方案，但缺乏针对性，有项目技术支持人员；具有售后服务工作流程，得3分； 售后服务方案，有项目技术支持人员，内容不完整，缺乏针对性，制定的保证措施不完善、不全面、不细致，方案简单、服务响应缓慢，售后服务体系不够健全，只有简单的承诺得1分； 简单照抄招标文件需求和评分标准内容、无具体描述，或未提供相应内容的不得分。 |